FiPLSim 밸브류 추가 손실 기능
구현 검증 보고서

Fire Protection Pipe Line Simulator
밸브/기기류 국부 손실 모듈 검증

생성일: 2026-03-06

# 1. 개요

본 보고서는 FiPLSim(Fire Protection Pipe Line Simulator)에 새로 구현된 밸브/기기류 국부 손실 기능의 검증 결과를 정리한 문서입니다.

## 1.1 배경

현재 시뮬레이션 결과와 논문 실측값 사이에 Q²에 비례하는 추가 손실이 존재합니다. 이 차이의 주요 원인은 소화설비 수직 라이저 배관에 설치되는 밸브류(알람밸브, 체크밸브, 유수검지장치 등)의 국부 손실이 시뮬레이션에 포함되지 않았기 때문으로 추정됩니다.

## 1.2 논문값과의 차이

| 유량 (LPM) | 시뮬레이션-논문 차이 (kPa) | R = ΔP/Q² |
| --- | --- | --- |
| 1200 | 54.5 | 1.36e+08 Pa·s²/m⁶ |
| 1600 | 96.7 | 1.36e+08 Pa·s²/m⁶ |
| 2100 | 166.3 | 1.36e+08 Pa·s²/m⁶ |

※ R값이 3개 유량 모두 동일 (1.36×10⁸ Pa·s²/m⁶) → Q²에 비례하는 국부 손실 패턴

## 1.3 검증 조건

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 가지배관 수 (n) | 4개 |
| 가지배관당 헤드 (m) | 8개 |
| 전체 헤드 수 | 32개 |
| 가지배관 간격 | 3.5 m |
| 헤드 간격 | 2.3 m |
| 입구 압력 | 0.4 MPa |
| 공급배관(라이저) 구경 | 100A (기본) |

# 2. 추가된 밸브류 K-factor

소화설비 수직 라이저에 설치되는 6종의 밸브/기기류를 시뮬레이션에 반영하였습니다. 각 밸브의 K값은 ASHRAE/NFPA 표준 참고값을 기반으로 합니다.

| 부속류 | K값 | 수량 | 설치 위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 알람밸브 (습식) | 2.0 | 1 | 수직 라이저 | Alarm Valve (Wet) |
| 유수검지장치 | 1.0 | 1 | 수직 라이저 | Flow Switch |
| 게이트밸브 (전개) | 0.15 | 2 | 라이저 입구 | Gate Valve (Full Open) |
| 체크밸브 (스윙형) | 2.0 | 1 | 라이저 | Check Valve (Swing) |
| 90° 엘보 | 0.75 | 1 | 라이저→교차배관 연결 | 90° Elbow |
| 리듀서 (점축소) | 0.15 | 1 | 라이저→교차배관 연결 | Reducer (Concentric) |

등가 K값 합계: 6.20 (100A 라이저 기준)

※ 게이트밸브는 2개이므로 K=0.15×2=0.30 → 총 합계 K = 6.20

# 3. 밸브별 개별 손실 분석 (100A 라이저)

유량별로 각 밸브가 발생시키는 국부 손실을 산출하였습니다. 손실은 h = K × V²/2g 공식으로 계산됩니다.

## 3.1 Q = 400 LPM

| 부속류 | K값 | 수량 | 손실 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 알람밸브 (습식) | 2.0 | 1 | 0.66 |
| 유수검지장치 | 1.0 | 1 | 0.33 |
| 게이트밸브 (전개) | 0.15 | 2 | 0.10 |
| 체크밸브 (스윙형) | 2.0 | 1 | 0.66 |
| 90° 엘보 | 0.75 | 1 | 0.25 |
| 리듀서 (점축소) | 0.15 | 1 | 0.05 |
| 합계 | - | - | 2.04 |

라이저 유속: V = 0.812 m/s (100A 내경 102.26 mm)

## 3.2 Q = 800 LPM

| 부속류 | K값 | 수량 | 손실 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 알람밸브 (습식) | 2.0 | 1 | 2.63 |
| 유수검지장치 | 1.0 | 1 | 1.31 |
| 게이트밸브 (전개) | 0.15 | 2 | 0.40 |
| 체크밸브 (스윙형) | 2.0 | 1 | 2.63 |
| 90° 엘보 | 0.75 | 1 | 0.99 |
| 리듀서 (점축소) | 0.15 | 1 | 0.20 |
| 합계 | - | - | 8.15 |

라이저 유속: V = 1.623 m/s (100A 내경 102.26 mm)

## 3.3 Q = 1200 LPM

| 부속류 | K값 | 수량 | 손실 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 알람밸브 (습식) | 2.0 | 1 | 5.92 |
| 유수검지장치 | 1.0 | 1 | 2.96 |
| 게이트밸브 (전개) | 0.15 | 2 | 0.89 |
| 체크밸브 (스윙형) | 2.0 | 1 | 5.92 |
| 90° 엘보 | 0.75 | 1 | 2.22 |
| 리듀서 (점축소) | 0.15 | 1 | 0.44 |
| 합계 | - | - | 18.35 |

라이저 유속: V = 2.435 m/s (100A 내경 102.26 mm)

## 3.4 Q = 1600 LPM

| 부속류 | K값 | 수량 | 손실 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 알람밸브 (습식) | 2.0 | 1 | 10.52 |
| 유수검지장치 | 1.0 | 1 | 5.26 |
| 게이트밸브 (전개) | 0.15 | 2 | 1.58 |
| 체크밸브 (스윙형) | 2.0 | 1 | 10.52 |
| 90° 엘보 | 0.75 | 1 | 3.94 |
| 리듀서 (점축소) | 0.15 | 1 | 0.79 |
| 합계 | - | - | 32.62 |

라이저 유속: V = 3.247 m/s (100A 내경 102.26 mm)

## 3.5 Q = 2100 LPM

| 부속류 | K값 | 수량 | 손실 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 알람밸브 (습식) | 2.0 | 1 | 18.12 |
| 유수검지장치 | 1.0 | 1 | 9.06 |
| 게이트밸브 (전개) | 0.15 | 2 | 2.72 |
| 체크밸브 (스윙형) | 2.0 | 1 | 18.12 |
| 90° 엘보 | 0.75 | 1 | 6.80 |
| 리듀서 (점축소) | 0.15 | 1 | 1.36 |
| 합계 | - | - | 56.19 |

라이저 유속: V = 4.262 m/s (100A 내경 102.26 mm)

# 4. 공급배관 구경별 밸브 손실 비교

공급배관(라이저) 구경에 따른 밸브 손실의 차이를 비교하였습니다. 동일 K값이라도 관경이 작으면 유속이 증가하여 손실이 커집니다.

| 유량 (LPM) | 65A (kPa) | 80A (kPa) | 100A (kPa) | 논문 차이 (kPa) | 100A 커버율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 129.7 | 54.4 | 18.3 | 54.5 | 33.7% |
| 1600 | 230.6 | 96.8 | 32.6 | 96.7 | 33.7% |
| 2100 | 397.3 | 166.7 | 56.2 | 166.3 | 33.8% |

※ 65A 라이저를 사용하면 밸브 손실이 100A 대비 약 6배 증가합니다. 이는 면적비의 제곱 (D₁₀₀/D₆₅)⁴ ≈ 7.1에 가깝습니다.

# 5. 밸브 ON/OFF 말단 압력 비교

밸브를 전체 OFF(기존)와 전체 ON(밸브 포함) 시의 최악 가지배관 말단 압력 변화입니다.

| 유량 (LPM) | 밸브 OFF (MPa) | 밸브 ON (MPa) | 압력 차이 (kPa) | 밸브 손실 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0.3905 | 0.3885 | 2.04 | 2.04 |
| 800 | 0.3635 | 0.3553 | 8.15 | 8.15 |
| 1200 | 0.3191 | 0.3008 | 18.35 | 18.35 |
| 1600 | 0.2575 | 0.2249 | 32.62 | 32.62 |
| 2100 | 0.1563 | 0.1001 | 56.19 | 56.19 |

※ 압력 차이 = 밸브 손실과 정확히 일치 → 밸브 손실이 말단 압력에 1:1로 전달됨을 확인.

# 6. Q² 비례 검증 및 잔여 손실 분석

## 6.1 등가 저항 계수 (R_valve)

밸브 등가 K 합계 = 6.20
100A 라이저 내경 = 102.26 mm
단면적 A = 82.1299 cm²
R_valve = K × ρ / (2A²) = 4.587e+07 Pa·s²/m⁶

## 6.2 유량별 밸브 손실 vs 논문 차이

| 유량 (LPM) | Q (m³/s) | ΔP_valve (kPa) | 논문 차이 (kPa) | 커버율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0.02000 | 18.3 | 54.5 | 33.7% |
| 1600 | 0.02667 | 32.6 | 96.7 | 33.7% |
| 2100 | 0.03500 | 56.2 | 166.3 | 33.8% |

## 6.3 잔여 손실 원인 분석

| 유량 (LPM) | 논문 차이 (kPa) | 밸브 손실 (kPa) | 잔여 (kPa) | 밸브 커버율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 54.5 | 18.3 | 36.2 | 33.7% |
| 1600 | 96.7 | 32.6 | 64.1 | 33.7% |
| 2100 | 166.3 | 56.2 | 110.1 | 33.8% |

밸브류 손실은 논문 차이의 약 33.7%를 설명합니다. 나머지 약 66%의 잔여 손실은 다음 요인으로 추정됩니다:

배관 노후도 (조도 증가): 오래된 배관은 내면 부식으로 절대 조도가 증가하여 마찰 손실 증가

추가 엘보/Tee/리듀서: 실제 배관 경로에는 모델링되지 않은 추가 이음쇠 존재

수직 라이저 마찰 손실: 라이저 직관 구간의 마찰 손실 (현 모델에서 미포함)

밸브류 실제 K값 편차: 실제 설치 상태에 따른 K값 증가 (부분 개방, 노후화 등)

층간 분기 및 수직 배관 연결부: 다층 건물에서의 추가 분기/합류 손실

# 7. 구현 상세

## 7.1 수정 파일 목록

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| constants.py | DEFAULT_EQUIPMENT_K_FACTORS (6종 밸브 K값/수량), DEFAULT_SUPPLY_PIPE_SIZE 상수 추가 |
| pipe_network.py | calculate_dynamic_system()에 밸브 손실 계산 (Step 0) 추가, compare 함수들에 equipment 파라미터 전달 |
| hardy_cross.py | calculate_grid_pressures() + run_grid_system()에 밸브 손실 지원 |
| simulation.py | MC/민감도/sweep 5개 함수에 equipment_k_factors, supply_pipe_size 파라미터 전달 |
| app.py | 사이드바 밸브류 ON/OFF expander UI + 공급배관 구경 선택 + Tab1 손실 상세 테이블 |

## 7.2 계산 알고리즘

밸브 손실은 기존 국부 손실 공식 h = K × V²/2g 을 사용하며, 압력 계산 흐름의 가장 앞단(입구 압력 직후)에 삽입됩니다:

inlet_pressure_mpa (입구 압력)
  → [밸브/기기류 손실 차감] ← NEW
  → 교차배관 손실 (마찰 + Tee-Run K=0.3)
  → 가지배관 분기 입구 (K3=1.0)
  → 가지배관 세그먼트 (마찰 + K1 + K2 + 용접비드)
  → terminal_pressure_mpa (말단 수압)

## 7.3 테스트 결과

기존 130개 테스트 모두 통과 (기존 기능 영향 없음):

| 테스트 파일 | 전체 | 통과 | 실패 |
| --- | --- | --- | --- |
| test_integration.py | 46 | 46 | 0 |
| test_weld_beads.py | 38 | 38 | 0 |
| test_grid.py | 46 | 46 | 0 |
| 합계 | 130 | 130 | 0 |

# 8. 결론

1. 밸브/기기류 국부 손실 기능이 정상 구현되었으며, 130개 기존 테스트 모두 통과.

2. 6종 밸브의 등가 K 합계는 6.20이며, Q=1200 LPM에서 18.4 kPa의 추가 손실을 발생시킴.

3. 밸브 손실은 논문값 차이의 약 33.7%를 설명하며, Q² 비례 관계를 정확히 만족.

4. 나머지 66.3%의 잔여 손실은 배관 노후도, 추가 이음쇠, 라이저 마찰 등으로 추정.

5. 사용자가 UI에서 각 밸브를 개별 ON/OFF하며 K값과 수량을 조정할 수 있어, 실제 현장 조건에 맞는 시뮬레이션이 가능.

6. 향후 배관 조도 계수 조정, 수직 라이저 길이 입력 등 추가 기능 구현 시 논문값과의 차이를 더욱 줄일 수 있을 것으로 기대.