FiPLSim 말단 수압 산출 방식
및 물리적 의미 분석

Terminal Pressure Calculation Methodology
& Bernoulli Monte Carlo Physical Interpretation

Fire Protection Pipe System Simulator (FiPLSim)
2026. 02.

# 목차

1. 개요

2. 시뮬레이션 조건

3. 말단 수압 산출 방식 (Step by Step)

3.1. 1단계: 입구 압력 설정

3.2. 2단계: 교차배관 손실 계산

3.3. 3단계: 가지배관 입구 손실 (K3)

3.4. 4단계: 가지배관 8개 구간 순차 계산

3.5. 5단계: 최악 가지배관 선택

4. 수리계산 공식 요약

5. 베르누이 MC 시뮬레이션 결과

6. 물리적 의미 해석

6.1. 평균 수압의 단조 감소

6.2. 표준편차와 이항분포

6.3. 시스템 안전 여유

6.4. 비드 위치의 중요성

7. 일반 MC vs 베르누이 MC 비교

8. 결론

# 1. 개요

본 문서는 FiPLSim(Fire Protection Pipe System Simulator)이 소화배관 시스템의 말단 수압을 산출하는 정확한 방법론을 기술하고, 베르누이 몬테카를로(Bernoulli Monte Carlo) 시뮬레이션 결과의 물리적 의미를 해석한다.

FiPLSim은 입구 압력에서 시작하여 물이 실제로 흘러가는 경로를 따라 4가지 손실(마찰 + 접합부 비드 + 헤드 이음쇠 + 용접 비드)을 순차적으로 감산하는 방식으로 말단 수압을 계산한다. 베르누이 MC는 이 과정에서 '접합부 비드 손실(K1)'을 확률적으로 변동시켜 시공 품질의 불확실성이 시스템 성능에 미치는 영향을 정량화한다.

# 2. 시뮬레이션 조건

베르누이 MC 시뮬레이션에 사용된 고정 조건은 다음과 같다.

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입구 압력 | 0.4 MPa | 펌프 토출 압력 |
| 설계 유량 | 2,100 LPM | 임계 유량 조건 |
| 배관 구성 | 4 가지배관 x 8 헤드 = 32 접합부 | 트리(Tree) 토폴로지 |
| 가지배관 간격 | 3.5 m | 교차배관 위 배치 간격 |
| 헤드 간격 | 2.3 m | 가지배관 위 배치 간격 |
| 비드 높이 | 2.5 mm | 비드 존재 시 돌출 높이 |
| 가지배관당 용접 비드 | 8개 | 직관 구간 내 균일 배치 |
| K_base | 0.5 | 비드 0mm 기본 저항 계수 |
| K2 (헤드 이음쇠) | 2.5 | 고정값 |
| K3 (분기 입구) | 1.0 | Tee-Branch 저항 |
| MC 반복 횟수 | 10,000회 | 각 확률 수준별 |
| 비드 존재 확률 (p) | 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 | 5개 수준 |

비드 존재 확률 p는 각 접합부에 대해 독립적으로 적용된다. 즉, 32개 접합부 각각에 대해 [0, 1] 균일분포 난수를 생성하고, 난수 <= p이면 해당 접합부에 2.5mm 비드가 존재, 난수 > p이면 비드 없음(0mm)으로 설정한다.

# 3. 말단 수압 산출 방식 (Step by Step)

물이 입구에서 마지막 헤드(스프링클러)까지 흘러가는 경로를 따라, 각 구간에서 발생하는 압력 손실을 순차적으로 감산하여 말단 수압을 산출한다. 전체 과정은 5단계로 구성된다.

## 3.1. 1단계: 입구 압력 설정

시뮬레이션의 시작점이다. 펌프가 배관 시스템에 공급하는 압력을 설정한다.

현재 압력 P = P_inlet = 0.4 MPa

이 압력은 배관 입구에서 측정되는 정압(Static Pressure)으로, 물이 배관을 통과하며 마찰, 방향 변환, 단면적 변화 등으로 인해 점진적으로 감소한다.

## 3.2. 2단계: 교차배관 손실 계산

교차배관(Cross Main, 80A)은 입구에서 들어온 물을 4개의 가지배관으로 분배하는 메인 배관이다. 물이 교차배관을 따라 이동하면서 두 가지 손실이 발생한다.

(1) 마찰 손실 (주손실, Major Loss) - Darcy-Weisbach:

h_f = f x (L / D) x (V^2 / 2g)

f: 마찰계수, L: 배관 길이(3.5m), D: 내경(77.92mm), V: 유속, g: 중력가속도(9.81 m/s^2)

배관 내벽과 물 사이의 마찰로 인한 에너지 손실이다. 마찰계수 f는 Colebrook-White 방정식을 반복법으로 풀어 구한다.

(2) 티 분기 손실 (부차손실, Minor Loss):

h_m = K_TEE_RUN x (V^2 / 2g)

K_TEE_RUN = 0.3 (교차배관 직진 흐름의 T자 분기 저항)

물이 T자 분기점을 통과할 때 유체 흐름의 방향 변화와 와류(Eddy)로 인해 발생하는 에너지 손실이다.

교차배관 손실은 누적된다. 가지배관 1번(입구 바로 옆)은 교차배관 손실이 0이고, 가지배관 4번(가장 먼 곳)은 3개 구간의 교차배관 손실이 모두 누적되어 분기점 압력이 가장 낮다.

| 교차배관 구간 | 잔류 유량 (LPM) | 유속 (m/s) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입구 ~ 가지 1 | 2,100 | 7.36 | 최대 유량 |
| 가지 1 ~ 가지 2 | 1,575 | 5.52 | 1개 분기 후 |
| 가지 2 ~ 가지 3 | 1,050 | 3.68 | 2개 분기 후 |
| 가지 3 ~ 가지 4 | 525 | 1.84 | 3개 분기 후 |

## 3.3. 3단계: 가지배관 입구 손실 (K3)

교차배관에서 가지배관으로 물이 90도 방향 전환하며 들어갈 때 발생하는 분기 입구 손실이다.

h_K3 = K3 x (V_inlet^2 / 2g)

K3 = 1.0 (Tee-Branch, T자 분기 저항 계수)

V_inlet은 가지배관 입구에서의 유속으로, 가지배관 전체 유량(525 LPM)을 첫 구간 배관(50A, 내경 52.51mm)의 단면적으로 나누어 계산한다.

## 3.4. 4단계: 가지배관 8개 구간 순차 계산 (핵심)

가지배관에는 8개의 헤드(스프링클러)가 있고, 각 헤드 사이가 하나의 '구간(Segment)'이다. 물이 구간을 하나씩 통과할 때마다 4가지 종류의 압력 손실이 발생한다.

핵심 원리: 헤드를 하나 지날 때마다 해당 헤드로 물이 빠져나가므로 잔류 유량이 감소한다. 유량이 줄면 유속이 낮아지고, 유속이 낮아지면 손실도 줄어든다. 따라서 상류(구간 1)에서 손실이 크고, 하류(구간 8)에서 손실이 작다.

| 구간 | 관경 | 내경 (mm) | 유량 (LPM) | 유속 (m/s) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50A | 52.51 | 525.0 | 4.05 | 전체 유량 (8개 헤드분) |
| 2 | 50A | 52.51 | 459.4 | 3.54 | 7개 헤드분 |
| 3 | 50A | 52.51 | 393.8 | 3.03 | 6개 헤드분 |
| 4 | 40A | 40.90 | 328.1 | 4.16 | 5개 헤드분 (관경 축소) |
| 5 | 40A | 40.90 | 262.5 | 3.33 | 4개 헤드분 |
| 6 | 32A | 35.04 | 196.9 | 3.41 | 3개 헤드분 (관경 축소) |
| 7 | 25A | 26.64 | 131.3 | 3.93 | 2개 헤드분 (관경 축소) |
| 8 | 25A | 26.64 | 65.6 | 1.97 | 1개 헤드분 (최말단) |

관경(Pipe Size)은 NFSC 103 기준에 따라 하류 헤드 수에 의해 자동 선정된다: 8~6개 -> 50A, 5~4개 -> 40A, 3개 -> 32A, 2~1개 -> 25A.

(a) 마찰 손실 (p_major) - Darcy-Weisbach:

p_major = f x (L / D) x (V^2 / 2g)

f: Colebrook-White 마찰계수, L: 2.3m (헤드 간격), D: 해당 구간 내경, V: 해당 구간 유속

배관 내벽 마찰에 의한 직관 손실이다. 마찰계수 f는 레이놀즈 수(Re)와 상대조도(epsilon/D)에 따라 결정되며, Colebrook-White 방정식을 Swamee-Jain 근사로 초기값을 구한 후 최대 10회 고정점 반복(Fixed-Point Iteration)으로 수렴시킨다.

(b) 접합부 비드 손실 (p_K1) - 베르누이 MC의 핵심 변수:

K1 = K_base x (D / D_eff)^4
D_eff = D - 2 x bead_height
p_K1 = K1 x (V^2 / 2g)

K_base = 0.5, D: 배관 내경(mm), D_eff: 유효 내경(mm), bead_height: 비드 높이(mm)

배관 이음쇠(Welded Fitting)의 용접 비드로 인한 국부 손실이다. 비드가 배관 내부로 돌출되면 유효 내경이 줄어들어 유로가 좁아지고, 급축소-급확대(Sudden Contraction-Expansion) 효과로 추가 와류가 발생한다.

비드 높이에 따른 K1값 변화 (25A 배관 기준):

| 비드 높이 (mm) | D_eff (mm) | 내경 축소율 (%) | K1 | K1 증가율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 26.64 | 0.0% | 0.500 | 기준값 |
| 1.0 | 24.64 | 7.5% | 0.683 | +36.6% |
| 1.5 | 23.64 | 11.3% | 0.806 | +61.3% |
| 2.0 | 22.64 | 15.0% | 0.959 | +91.7% |
| 2.5 | 21.64 | 18.8% | 1.148 | +129.7% |
| 3.0 | 20.64 | 22.5% | 1.388 | +177.5% |

핵심: 비드 2.5mm일 때 K1이 0.5에서 1.148로 약 2.3배 증가한다. 이것은 비드 없는 배관 대비 해당 접합부에서 2.3배 더 많은 에너지가 손실됨을 의미한다.

베르누이 MC: 베르누이 MC에서는 각 접합부마다 독립적으로 난수를 생성하여, 난수 <= p이면 bead = 2.5mm (K1 = 1.148 ~ 관경별 상이), 난수 > p이면 bead = 0mm (K1 = 0.5)로 설정한다.

(c) 헤드 이음쇠 손실 (p_K2):

p_K2 = K2 x (V^2 / 2g)

K2 = 2.5 (헤드 이음쇠 고유 저항 계수, 상수)

스프링클러 헤드가 가지배관에서 분기되는 지점의 구조적 저항이다. 이 값은 비드 유무와 관계없이 항상 동일하게 적용된다.

(d) 용접 비드 손실 (p_weld_beads):

p_weld = SUM( K_bead_i x (V^2 / 2g) )  (해당 구간 내 모든 비드)

가지배관당 8개의 용접 비드가 직관 구간 내에 균일 배치됨

배관 직관 구간 내에 존재하는 용접 비드(Weld Bead)의 국부 손실이다. 이 비드들은 접합부 비드와 별개로, 배관 제작 시 용접 이음부에서 발생하는 비드를 모사한다. rng=None일 때 균일하게 배치되어 매 시행마다 동일한 위치에 존재한다.

구간 합산 공식:

Total_seg_loss = p_major + p_K1 + p_K2 + p_weld_beads
P_current = P_current - Total_seg_loss

8개 구간을 순차적으로 반복하면, 마지막 헤드(8번)에서의 P_current가 말단 수압이 된다.

## 3.5. 5단계: 최악 가지배관 선택

4개 가지배관 모두에 대해 위의 계산을 수행한 후, 가장 낮은 말단 수압을 가진 가지배관을 '최악 가지배관(Worst Branch)'으로 식별한다. 이 최악 말단 수압이 MC 시뮬레이션의 기록 대상(worst_terminal_mpa)이다.

일반적으로 교차배관 입구에서 가장 먼 가지배관(4번)이 최악이 된다. 이는 교차배관 누적 손실이 가장 크기 때문이다. 단, 비드 배치에 따라 다른 가지배관이 최악이 될 수도 있다.

# 4. 수리계산 공식 요약

| 공식명 | 수식 | 변수 설명 |
| --- | --- | --- |
| 레이놀즈 수 | Re = V x D / nu | nu = 1.004e-6 m^2/s (물, 20'C) |
| 유속 변환 | V = Q / A A = pi x (D/2)^2 | Q: m^3/s, A: 단면적, D: 내경(m) |
| Colebrook-White | 1/sqrt(f) = -2 log10( epsilon/3.7D + 2.51/Re*sqrt(f)) | epsilon = 0.045mm (탄소강) |
| 주손실 (Darcy) | h_f = f x (L/D) x V^2/2g | f: 마찰계수, L: 배관 길이 |
| 부차손실 (K-factor) | h_m = K x V^2/2g | K: 손실 계수 |
| 비드 K-factor | K = K_base x (D/D_eff)^4 D_eff = D - 2*bead | K_base=0.5, bead: 비드 높이 |
| 수두->압력 변환 | P = rho x g x h / 10^6 | rho=998 kg/m^3, g=9.81 m/s^2 |

# 5. 베르누이 MC 시뮬레이션 결과

고정 조건(입구 0.4 MPa, 유량 2,100 LPM, 비드 2.5mm, 4x8 배관)에서 비드 존재 확률 p를 5개 수준으로 변화시킨 MC 10,000회 시뮬레이션 결과이다.

| p (비드 확률) | 의미 | 기대 비드 수 | 평균 수압 (MPa) | 표준편차 (MPa) | 최솟값 (MPa) | 최댓값 (MPa) | Pf (%) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 우수한 시공 품질 | 3.2 | 0.1205 | 0.0022 | 0.1125 | 0.1279 | 0.0 | PASS |
| 0.3 | 양호한 시공 품질 | 9.6 | 0.1162 | 0.0030 | 0.1059 | 0.1254 | 0.0 | PASS |
| 0.5 | 기본 설정 | 16.0 | 0.1125 | 0.0030 | 0.1009 | 0.1226 | 0.0 | PASS |
| 0.7 | 열악한 시공 품질 | 22.4 | 0.1090 | 0.0025 | 0.1001 | 0.1183 | 0.0 | PASS |
| 0.9 | 매우 열악한 시공 품질 | 28.8 | 0.1059 | 0.0015 | 0.1007 | 0.1117 | 0.0 | PASS |

기대 비드 수 = 전체 접합부(32개) x p. 예: p=0.5이면 평균 16개의 접합부에 2.5mm 비드가 존재한다.

# 6. 물리적 의미 해석

## 6.1. 평균 수압의 단조 감소: p 증가 -> 수압 감소

비드 존재 확률 p가 0.1에서 0.9로 증가하면, 비드가 존재하는 접합부가 평균 3.2개에서 28.8개로 늘어난다. 비드가 있는 접합부마다 K1이 0.5에서 약 1.15(25A 기준)로 상승하므로, 추가 국부 손실이 누적되어 말단 수압이 낮아진다.

| 비교 구간 | 수압 차이 (MPa) | 수두 환산 (m) | 물리적 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| p=0.1 -> p=0.9 | 0.0146 | 약 1.49 m | 비드 25.6개 추가 효과 |
| 비드 1개당 평균 | ~0.0006 | 약 0.06 m | 접합부 1개의 비드 영향 |

이는 비드 존재 확률이 높을수록(시공 품질이 낮을수록) 말단 수압이 선형적으로 감소함을 보여준다. p=0.1에서 p=0.9까지의 수압 차이 0.0146 MPa는 약 1.49m 수두에 해당하며, 이는 비드로 인한 총 추가 손실을 의미한다.

## 6.2. 표준편차와 이항분포의 관계

32개 접합부에서 비드가 존재하는 개수는 이항분포 B(n, p)를 따른다.

비드 개수 ~ B(32, p)
분산 = n x p x (1-p) = 32 x p x (1-p)

n = 32 (전체 접합부 수), p: 비드 존재 확률

| p | n x p x (1-p) | 분산 | 수압 표준편차 (MPa) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 32 x 0.1 x 0.9 | 2.88 | 0.0022 | 낮은 변동 |
| 0.3 | 32 x 0.3 x 0.7 | 6.72 | 0.0030 | 중간 변동 |
| 0.5 | 32 x 0.5 x 0.5 | 8.00 | 0.0030 | 최대 변동 |
| 0.7 | 32 x 0.7 x 0.3 | 6.72 | 0.0025 | 중간 변동 |
| 0.9 | 32 x 0.9 x 0.1 | 2.88 | 0.0015 | 낮은 변동 |

이항분포의 분산은 p=0.5에서 최대가 된다. 이는 동전 던지기와 동일한 원리이다. 앞면 확률이 50%일 때 결과가 가장 예측 불가능한 것처럼, 비드 존재 확률이 50%일 때 매 시행마다 비드 배치 조합이 가장 다양하게 변한다.

반면, p=0.1일 때는 거의 비드가 없고, p=0.9일 때는 거의 모든 접합부에 비드가 있어 시행 간 변동이 작아진다. 이것이 수압 표준편차가 양 극단에서 작고 중간에서 큰 이유이다.

## 6.3. 시스템 안전 여유

NFSC 103 규정에 따른 말단 최소 방수압 기준은 0.1 MPa이다. 모든 확률 수준에서 규정 미달 확률(Pf)이 0%로, 입구 압력 0.4 MPa는 2.5mm 비드의 추가 손실을 충분히 감당한다.

| p | 평균 수압 (MPa) | 기준 대비 여유 (MPa) | 여유율 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.1205 | 0.0205 | 20.5% |
| 0.3 | 0.1162 | 0.0162 | 16.2% |
| 0.5 | 0.1125 | 0.0125 | 12.5% |
| 0.7 | 0.1090 | 0.0090 | 9.0% |
| 0.9 | 0.1059 | 0.0059 | 5.9% |

p=0.9(매우 열악한 시공)에서도 여유가 5.9% 남아있으나, 최솟값(0.1007 MPa)이 기준(0.1 MPa)에 매우 근접한다. 유량이 증가하거나 입구 압력이 낮아지면 규정 미달이 발생할 수 있다.

## 6.4. 비드 위치의 중요성

같은 수의 비드라도 어디에 위치하느냐에 따라 손실이 달라진다. 이는 각 구간의 관경과 유속이 다르기 때문이다.

| 구간 | 관경 | 유속 (m/s) | K=0.648 비드 1개 손실 (kPa) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (상류) | 50A | 4.05 | 0.54 | 높은 유속 -> 큰 손실 |
| 4 | 40A | 4.16 | 0.57 | 관경 축소로 유속 증가 |
| 6 | 32A | 3.41 | 0.38 | 중간 유속 |
| 8 (말단) | 25A | 1.97 | 0.13 | 낮은 유속 -> 작은 손실 |

상류(구간 1)의 비드 1개가 말단(구간 8)의 비드 1개보다 약 4배 더 큰 손실을 유발한다. 이는 손실 공식 h_m = K x V^2/2g에서 유속의 제곱에 비례하기 때문이다. 따라서 같은 p 값에서도 비드가 상류에 집중된 시행은 수압이 낮고, 말단에 집중된 시행은 수압이 상대적으로 높다.

# 7. 일반 MC vs 베르누이 MC 비교

| 항목 | 일반 MC (run_mc_batch) | 베르누이 MC (run_mc_bernoulli) |
| --- | --- | --- |
| 비드 배치 방식 | 1~3개 '결함 위치'를 무작위 선택 | 32개 접합부 각각 독립 확률 p로 판정 |
| 비드 개수 분포 | 균일분포 U(1, 3) | 이항분포 B(32, p) |
| 비드 높이 | 고정값 (0/2.0/2.5mm) | 2.5mm (존재 시) or 0mm |
| 비드 개수 범위 | 1~3개 (고정) | 0~32개 (확률적) |
| 물리적 의미 | 소수 결함의 위치 영향 | 시공 품질 수준별 영향 |
| Pf (bead 2.5, 2100LPM) | 2.43% | 0% (모든 p 수준) |
| 차이 원인 | 비드가 특정 가지배관에 집중 가능 | 비드가 4개 가지배관에 골고루 분산 |

일반 MC에서 Pf=2.43%가 나왔던 반면 베르누이 MC에서 Pf=0%인 주된 이유는 비드 배치의 공간적 분포 차이이다.

일반 MC: 결함 1~3개가 같은 가지배관의 같은 구간에 집중될 수 있다. 예를 들어, 가지배관 4번(최악 가지배관)의 상류 구간에 비드 3개가 몰리면 해당 가지배관의 말단 수압이 크게 떨어진다.

베르누이 MC: 각 접합부가 독립적이므로, p=0.9에서도 비드가 4개 가지배관에 대략 균등하게 분포한다 (가지배관당 약 7.2개). 특정 가지배관에 비드가 극단적으로 집중될 확률이 매우 낮아 최악 말단 수압의 하한이 높다.

# 8. 결론

1. 산출 방법론의 물리적 타당성: FiPLSim은 Darcy-Weisbach 주손실과 K-factor 부차손실을 결합한 표준 수리계산 방법론을 사용하며, Colebrook-White 마찰계수 산정, NFSC 103 기반 자동 관경 선정 등 실무 설계 기준을 충실히 반영한다.

2. 비드 K-factor 모델의 물리적 근거: K = K_base x (D/D_eff)^4 모델은 비드로 인한 유효 내경 감소가 급축소-급확대 효과를 유발하는 물리적 메커니즘을 반영한다. 이는 Idelchik의 급축소 손실 계수와 Borda-Carnot 급확대 손실 계수를 통합한 실험적/이론적 모델이다.

3. 베르누이 MC의 공학적 의미: 시공 품질을 확률 변수로 모델링하여 시스템 신뢰성을 정량화할 수 있다. p=0.9(매우 열악한 시공)에서도 Pf=0%로 시스템이 충분한 안전 여유를 가지지만, 여유율 5.9%는 유량 증가나 배관 노화 시 취약해질 수 있음을 시사한다.

4. 비드 위치 효과: 동일한 비드 개수라도 상류(고유속 구간)에 위치할 때 손실이 최대 4배까지 커진다. 이는 시공 관리에서 상류 구간의 용접 품질이 특히 중요함을 의미한다.

5. 일반 MC와의 차이: 일반 MC(결함 집중 가능)와 베르누이 MC(결함 분산)는 서로 다른 물리적 시나리오를 모사한다. 실제 현장에서는 두 모델을 병행 적용하여 보수적 설계(일반 MC)와 통계적 품질 관리(베르누이 MC)를 동시에 수행하는 것이 바람직하다.

Generated by FiPLSim (Fire Protection Pipe System Simulator)