# FiPLSim (Fire Protection Pipe Line Simulator) — 프로그램 개요

v3.0 | 최종 업데이트: 2026-03-18 | 작성자: Claude Code

## 변경 이력

| 버전 | 일시 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| v3.0 | 2026-03-18 | WeldBead 제거, 레듀서 Crane TP-410 추가, K2 토글, P_ref 역산 반영 |
| v2.0 | 2026-03-10 | NFTC 103 반영, 비균일 비드 모델 포함 |
| v1.0 | 2026-03-06 | 초기 작성 |

## 1. 프로그램 목적

FiPLSim은 소화배관 시스템의 수리계산 및 통계 분석 시뮬레이터입니다.

핵심 비교 대상:

• Case A (기존 기술): 용접 이음쇠에 내면 비드(돌출)가 존재 → 추가 압력 손실 발생

• Case B (형상제어 신기술): 비드를 제거/제어 → 기본 손실만 발생

핵심 질문:

"용접 비드가 소화배관의 말단 방수압에 얼마나 영향을 미치는가?"

"어떤 조건에서 비드로 인해 법적 기준(0.1 MPa)을 만족하지 못하는가?"

## 2. 이론적 근거 및 수식

### 2.1 주손실 — Darcy-Weisbach 방정식

배관 내 유체가 직관을 흐를 때 발생하는 마찰 손실:

h_f = f × (L / D) × (V² / 2g)   [m]

ΔP = ρ × g × h_f / 10⁶          [MPa]

| 기호 | 의미 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| f | Darcy 마찰계수 (무차원) | - |
| L | 배관 길이 | m |
| D | 배관 내경 | m |
| V | 유속 | m/s |
| g | 중력가속도 (9.81) | m/s² |
| ρ | 유체 밀도 | kg/m³ |

### 2.2 마찰계수 — Colebrook-White 방정식

난류(Re ≥ 2300) 조건에서 마찰계수를 구하는 반복 수렴식:

1/√f = -2.0 × log₁₀[ (ε/D)/3.7 + 2.51/(Re × √f) ]

• 층류 (Re < 2300): f = 64 / Re

• Re = V × D / ν (레이놀즈 수)

• ε = 0.045mm (탄소강 절대조도, 기본값)

• 초기 추정: Swamee-Jain 근사식, 최대 10회 반복 수렴

### 2.3 부차손실 (국부 손실)

배관 이음쇠, 밸브, 분기점 등에서 발생하는 국부적 손실:

h_m = K × (V² / 2g)   [m]

K값은 부속류 종류에 따라 결정:

| 부속류 | K값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| K1 (배관이음쇠) | 0.5 (기본) | 비드 0mm 기준 |
| K2 (헤드이음쇠) | 2.5 / 1.4 | 헤드이음쇠 있음(2.5) / 없음(1.4) — 토글 |
| K3 (분기 입구) | 1.0 | Tee-Branch 분기 |
| K_TEE_RUN | 0.3 | 교차배관 직진 |
| 알람밸브 | 2.0 | 습식 |
| 체크밸브 | 2.0 | 스윙형 |
| 게이트밸브 | 0.15 | 전개 |

### 2.4 비드 손실 모델 — K_eff 수식

핵심 수식:

K_eff = K_base × (D / D_eff)⁴

D_eff = D - 2 × h_b

| 기호 | 의미 |
| --- | --- |
| K_base | 비드 없을 때의 기본 K값 (0.5) |
| D | 원래 배관 내경 (mm) |
| D_eff | 비드로 축소된 유효 내경 (mm) |
| h_b | 비드 높이 (mm) |

이론적 근거:

• 연속 방정식: Q = A × V → V ∝ 1/D² (내경 축소 시 유속 증가)

• 손실 ∝ V² → 손실 ∝ 1/D⁴

• Borda-Carnot 급축소 이론과 일치 (면적비의 제곱 = 직경비의 4제곱)

• Idelchik "Handbook of Hydraulic Resistance" 내부 돌출물 손실과 일치

• K_base = 0.5는 CRANE TP-410 용접이음쇠 표준값

비균일 모델 (v2.0 추가):

• 균일 모델: 모든 비드 동일 높이 (예: 전부 1.5mm)

• 비균일 모델: 각 접합부마다 정규분포 N(μ, σ²)로 높이 변동

• 4제곱 비선형 수식으로 인해 비균일 시 평균 손실 증가 (젠센 부등식)

### 2.5 K2 헤드이음쇠 토글 (v3.0 추가)

스프링클러 헤드 연결 구조에 따라 K2값을 선택합니다:

| 모드 | K2 값 | 구조 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 헤드이음쇠 있음 (기본) | 2.5 | 배관이음쇠 + 헤드이음쇠 + 헤드 | T분기 1.4 + 헤드이음쇠 고유 저항 1.1 |
| 헤드이음쇠 없음 | 1.4 | 배관이음쇠 + 헤드 직접 연결 | Crane TP-410 (K = 60×fT, Tee branch) |

### 2.6 레듀서 국부 손실 — Crane TP-410 (v3.0 추가)

가지배관 관경 전환점(65A→50A, 50A→40A 등)의 동심 레듀서 K값:

Crane TP-410 점진축소 (θ < 45°):

K = 0.8 × sin(θ/2) × (1 - β²)

급축소 이론식:

K = 0.5 × (1 - β²)

θ = 레듀서 원뿔 축소 각도 (ASME B16.9 치수 기준)

β = d2/d1 (하류/상류 직경비)

| 구간 | β | θ (도) | K (Crane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 65A→50A | 0.837 | 8.1 | 0.017 |
| 50A→40A | 0.779 | 9.0 | 0.025 |
| 40A→32A | 0.857 | 5.5 | 0.010 |
| 32A→25A | 0.760 | 9.8 | 0.029 |
| 합계 | 0.081 |  |  |

4가지 모드: crane(기본), sudden(급축소), fixed(고정값), none(무시)

### 2.7 P_ref 기준압력 — NFPC 103 역산 (v3.0 추가)

시스템 입구 기준압력을 법적 근거에 따라 역산합니다:

P_ref = P_terminal_min + ΔP_system_B

= 0.1 + 0.4314

= 0.5314 MPa

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 말단 최소 방수압 | 0.1 MPa | NFPC 103 규정 |
| Case B 시스템 손실 | 0.4314 MPa | 수리계산 역산 (80A-65A, head_spacing=2.1m) |
| P_ref | 0.5314 MPa | 신기술이 정확히 0.1 MPa 말단 충족 |

이중 검증: 수리계산과 시뮬레이션 교차 오차 = 0.0%

### 2.8 Hardy-Cross 반복법 (Full Grid 배관망)

교차배관 2개(TOP/BOT)가 평행 배치된 격자형 배관망에서 루프별 유량 균형 수렴:

보정 유량: ΔQ = -Σ(h_i) / Σ(2|h_i|/Q_i)

수렴 조건: 각 루프의 수두 불균형 < 0.001 m

이완 계수: 0.5 (기본), 0.1~1.0 조절 가능

## 3. 입력 변수

### 3.1 배관망 구조

| 변수명 | 기본값 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| num_branches | 4 | 1~200 | 양방향 가지배관 총 개수 |
| heads_per_branch | 8 | 1~50 | 가지배관당 스프링클러 헤드 수 |
| branch_spacing_m | 3.5 | 1.0~10.0 | 교차배관 위 가지배관 분기점 간격 (m) |
| head_spacing_m | 2.3 | 선택: 1.7/2.1/2.3/2.5/3.2 | 가지배관 위 헤드 간격 (m) |
| topology | "tree" | tree / grid | 배관망 형태 |
| branch_inlet_config | "80A-50A" | 80A-50A / 80A-65A / 65A-65A | 분기Tee 입구관 구성 |

### 3.2 운전 조건

| 변수명 | 기본값 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| inlet_pressure_mpa | P_ref (0.5314) | 0.1~2.0 | 교차배관 입구 압력 (MPa) — NFPC 103 역산 기준 |
| active_heads (N_act) | heads_per_branch | 1~total_heads | 동시 작동 헤드 수 |
| design_flow (자동) | N_act × 80 | 100~5000 | 설계 유량 (LPM) |

### 3.3 이음쇠 비드 (Fitting Bead)

| 변수명 | 기본값 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| bead_height_mm | 1.5 | 0.1~5.0 | 기존 기술 비드 돌출 높이 (mm) |
| bead_height_std_mm | 0.0 | 0.0~2.0 | 비드 높이 표준편차 — 비균일 모델 (mm) |
| use_head_fitting | True | True/False | 헤드이음쇠 사용 여부 (K2=2.5 / 1.4) |
| reducer_mode | "crane" | crane/sudden/fixed/none | 레듀서 손실 모드 (Crane TP-410 기본) |

### 3.4 몬테카를로 시뮬레이션

| 변수명 | 기본값 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| mc_iterations | 100 | 10~100,000 | MC 반복 횟수 |
| min_defects | 1 | 0~total | 최소 결함 수 (기존 MC) |
| max_defects | 3 | min~total | 최대 결함 수 (기존 MC) |
| p_bead | 0.5 | 0.01~0.99 | 각 접합부 비드 존재 확률 (베르누이 MC) |

### 3.5 물성치 (constants.py 기본값)

| 변수명 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RHO | 998 kg/m³ | 물의 밀도 (20°C) |
| MU | 1.002×10⁻³ Pa·s | 동점성계수 |
| NU | 1.004×10⁻⁶ m²/s | 운동점성계수 |
| EPSILON_MM | 0.045 mm | 탄소강 절대조도 |
| G | 9.81 m/s² | 중력가속도 |

### 3.6 배관 치수 (JIS/KS Schedule 40)

| 호칭 구경 | 외경 (mm) | 벽두께 (mm) | 내경 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25A | 33.40 | 3.38 | 26.64 |
| 32A | 42.16 | 3.56 | 35.04 |
| 40A | 48.26 | 3.68 | 40.90 |
| 50A | 60.33 | 3.91 | 52.51 |
| 65A | 73.03 | 5.16 | 62.71 |
| 80A | 88.90 | 5.49 | 77.92 |
| 100A | 114.30 | 6.02 | 102.26 |

## 4. 출력 변수

### 4.1 정적 비교 (Case A vs B)

| 출력 | 단위 | 설명 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| terminal_A_mpa | MPa | 기존 기술(A) 최악 말단 압력 |  |  |
| terminal_B_mpa | MPa | 신기술(B) 최악 말단 압력 |  |  |
| improvement_pct | % | 개선율 = (B-A)/ | A | × 100 |
| pass_fail_A / pass_fail_B | PASS/FAIL | 0.1 MPa 기준 판정 |  |  |
| worst_branch_index | int | 최악 가지배관 인덱스 |  |  |
| loss_pipe_mpa | MPa | 배관 마찰 손실 합계 |  |  |
| loss_fitting_mpa | MPa | 이음쇠 기본 손실 합계 |  |  |
| loss_bead_mpa | MPa | 비드 추가 손실 합계 |  |  |

### 4.2 몬테카를로 결과

| 출력 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| terminal_pressures | MPa[] | 각 시행의 최악 말단 압력 배열 |
| mean_pressure | MPa | 평균 말단 압력 |
| std_pressure | MPa | 표준편차 |
| min/max_pressure | MPa | 최소/최대값 |
| p_below_threshold (Pf) | 0~1 | 기준 미달 확률 (0.1 MPa 기준) |
| defect_frequency_2d | 2D 배열 | 각 위치별 결함 빈도 히트맵 |

### 4.3 민감도 분석

| 출력 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| baseline_pressure | MPa | 비드 없는 기준선 압력 |
| single_bead_pressures | MPa[] | 각 위치 단독 비드 시 압력 |
| deltas | MPa[] | 각 위치별 압력 강하량 |
| ranking | int[] | 영향도 순위 (1위 = 가장 치명적) |

### 4.4 펌프 운전점

| 출력 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| operating_flow_lpm | LPM | 운전 유량 |
| operating_head_m | m | 운전 양정 |
| power_kw | kW | 소비전력 |
| annual_savings_krw | KRW | 연간 에너지 비용 절감 |

## 5. 시뮬레이션 가능 항목

### 5.1 기본 분석

| 기능 | 설명 | UI 탭 |
| --- | --- | --- |
| Case A vs B 비교 | 기존 기술 vs 신기술의 말단 압력 비교 | Tab 1 |
| 압력 프로파일 | 최악 가지배관의 구간별 누적 압력 그래프 | Tab 1 |
| 3항 손실 분리 | 배관마찰 / 이음쇠 / 비드 손실 분리 막대그래프 | Tab 1 |
| NFPC 규정 판정 | 유속 제한 + 방수압 기준 자동 검사 | Tab 1 |
| P-Q 곡선 분석 | 펌프 성능곡선과 시스템 저항곡선의 교점 계산 | Tab 2 |
| 에너지 절감 산출 | A/B 운전점 비교 → 소비전력 차이, 연간 절감액 | Tab 2 |

### 5.2 확률론적 분석 (몬테카를로)

| 기능 | 설명 | UI 탭 |
| --- | --- | --- |
| 기존 MC | 이음쇠 결함 1~3개 무작위 배치 + 비드 높이 적용 | Tab 3 |
| 베르누이 MC | 각 접합부 독립 확률 p로 비드 존재 결정 | Tab 7 |
| 비균일 비드 | 비드 높이를 정규분포 N(μ,σ²)로 변동 (MC 전용) | 사이드바 설정 |
| 실패 확률 (Pf) | P(말단 압력 < 0.1 MPa) 산출 | Tab 3, 7 |
| 결함 빈도 히트맵 | 각 위치별 결함 발생 빈도 시각화 | Tab 3 |

### 5.3 민감도 / 파라미터 스캐닝

| 기능 | 설명 | UI 탭 |
| --- | --- | --- |
| 단일 비드 민감도 | 최악 가지배관의 각 헤드 위치별 영향도 순위 | Tab 4 |
| 연속변수 스캐닝 | 입구압력, 유량, 비드높이, K_base 등 연속 변화 | Tab 6 |
| 베르누이 p 스캐닝 | p_bead 값 변화에 따른 Pf, 평균압력 곡선 | Tab 6 |
| MC 반복횟수 스캐닝 | 수렴성 확인 (N 변화에 따른 통계 안정성) | Tab 6 |
| 2인자 실험계획법 | p_bead × h_b → Pf(%) 2D 히트맵 | Tab 8 |

### 5.4 배관망 토폴로지

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| Tree (트리) | 교차배관 1개 → 가지배관 일방향 분배 (기본) |
| Full Grid (격자) | 교차배관 2개(TOP/BOT) 평행 → Hardy-Cross 유량 균형 |

## 6. 법적 기준 (NFPC 103 + NFTC 103)

### 6.1 성능기준 (NFPC 103)

| 항목 | 기준값 | 프로그램 상수 |
| --- | --- | --- |
| 최소 방수압 | 0.1 MPa | MIN_TERMINAL_PRESSURE_MPA |
| 최대 방수압 | 1.2 MPa | MAX_TERMINAL_PRESSURE_MPA |
| 헤드당 최소 방수량 | 80 L/min | MIN_HEAD_FLOW_LPM |

### 6.2 기술기준 (NFTC 103)

| 항목 | 기준값 | 프로그램 함수 |
| --- | --- | --- |
| 가지배관 최대 유속 | 6 m/s | MAX_VELOCITY_BRANCH_MS |
| 교차배관/기타 최대 유속 | 10 m/s | MAX_VELOCITY_OTHER_MS |
| 가지배관 구경 선정 | 하류 헤드 수 기준 | auto_pipe_size() |
| 교차배관 구경 선정 | 전체 헤드 수 기준 | auto_cross_main_size() |

### 6.3 관경 자동 선정 테이블 (NFTC 103 표 2.5.3.3)

가지배관:

| 하류 헤드 수 | 구경 |
| --- | --- |
| 1~2개 | 25A |
| 3개 | 32A |
| 4~5개 | 40A |
| 6~10개 | 50A |
| 11개 이상 | 65A |

교차배관:

| 담당 헤드 수 | 구경 |
| --- | --- |
| ~30개 | 65A |
| 31~60개 | 80A |
| 61~100개 | 100A |

## 7. 프로그램 구조

### 7.1 파일 구성

FiPLSim/

├── constants.py      물리 상수, 배관 치수, K값, 기본 파라미터

├── hydraulics.py     유체역학 계산 (Darcy, Colebrook, K_eff)

├── pipe_network.py   동적 배관망 생성 및 압력 계산

├── hardy_cross.py    Full Grid 배관망 (Hardy-Cross 솔버)

├── simulation.py     MC 시뮬레이션, 민감도, 변수 스캔

├── pump.py           펌프 P-Q 곡선, 운전점, 에너지 절감

├── app.py            Streamlit UI (8탭 대시보드)

├── test_*.py         테스트 3개 (157개 테스트 항목)

├── FiPLSim_Overview.md      ← 이 파일

└── FiPLSim_Design_Manual.md  설계 매뉴얼 (이론/검증/손실/비교표)

### 7.2 데이터 흐름

사용자 입력 (사이드바)

│

├─ 배관망 크기 (n가지 × m헤드)

├─ 운전 조건 (압력, 유량)

├─ 비드 설정 (높이, 개수, 변동)

└─ 시뮬레이션 파라미터

│

▼

compare_dynamic_cases_with_topology()

├─ generate_dynamic_system()  → DynamicSystem 객체

│    ├─ 교차배관 자동 구경 선정

│    ├─ 가지배관 구경 자동 선정

│    ├─ 이음쇠 비드 K값 계산 (K_eff = K_base × (D/D_eff)⁴)

│    └─ 레듀서 손실 계산 (Crane TP-410)

│

├─ calculate_dynamic_system()  → 압력 프로파일

│    ├─ Step 0: 밸브/기기류 손실

│    ├─ Step 1: 교차배관 손실 누적

│    ├─ Step 2: 각 가지배관 압력 순차 계산

│    └─ Step 3: 3항 분리 손실 집계

│

└─ 결과: 최악 말단 압력, 개선율, PASS/FAIL

│

▼

UI 표시 (8개 탭)

### 7.3 압력 계산 경로 (최악 가지배관)

입구 압력 P_inlet

│

├─ [-] 밸브/기기류 손실 (라이저)

│

├─ [-] 교차배관 직관 마찰 × (n-1)구간

│     각 구간: f × (L/D) × (V²/2g)

│

├─ [-] Tee-Run 손실 × (n-1)개

│     각: K_TEE_RUN × (V²/2g)

│

├─ [-] 분기 입구 손실 K3

│     K3 × (V_branch²/2g)

│

├─ [-] 입구관 마찰 (0.3m 65A 등)

│

└─ 가지배관 순환 (m개 헤드)

│

for h = 0 to m-1:

segment_flow = branch_flow - h × head_flow

│

├─ [-] 직관 마찰: f × (head_spacing/D) × (V²/2g)

├─ [-] 이음쇠 비드 K1: K_eff × (V²/2g)

├─ [-] 헤드 K2: K2 × (V²/2g)

└─ [-] 레듀서: K_reducer × (V²/2g)  ← 관경 전환 시

│

▼

말단 압력 P_terminal  ← 이 값이 0.1 MPa 이상이어야 PASS

## 8. 논문 작성 참고사항

### 8.1 시뮬레이터 명칭 및 인용

• 프로그램명: FiPLSim (Fire Protection Pipe Line Simulator)

• 개발 환경: Python 3.14, Streamlit, NumPy, SciPy

• 핵심 알고리즘: Darcy-Weisbach + Colebrook-White (반복법) + K-factor 방법론

• 비드 모델: K = K_base × (D/D_eff)⁴ (Borda-Carnot 기반, CRANE TP-410 준용)

### 8.2 참고 문헌 목록

| 이론/수식 | 출처 |
| --- | --- |
| Darcy-Weisbach 주손실 | 기초 유체역학 표준 |
| Colebrook-White 마찰계수 | Colebrook (1939) |
| K-factor 방법론 | CRANE TP-410 |
| 내부 돌출물 손실 | Idelchik, "Handbook of Hydraulic Resistance" |
| 비드 K = K_base×(D/D_eff)⁴ | Borda-Carnot 급축소 이론 유도 |
| 관경 선정 기준 | NFTC 103 (기술기준) 표 2.5.3.3 |
| 방수압/방수량 기준 | NFPC 103 (성능기준) |
| Hardy-Cross | Cross, H. (1936) |

### 8.3 수식 표기 시 주의사항

• D_eff: 프로그램에서는 D - 2×h_b (양측 돌출 가정, 환상 비드)

• K_base = 0.5: 논문에서 "비드가 없는 표준 용접이음쇠의 K값"으로 명시

• (D/D_eff)⁴: "유량 보존 조건에서 단면적 축소에 따른 유속 증가의 제곱 효과"로 설명

• Pf: P(P_terminal < 0.1 MPa) — "법적 기준 미달 확률"

### 8.4 시뮬레이션 실행 시 런타임 상수 변경

논문용 시뮬레이션에서는 기본값이 아닌 아래 값을 사용해야 합니다:

import constants

constants.EPSILON_MM = 0.046        # 조도 (논문용)

constants.EPSILON_M = 0.046 / 1000.0

constants.RHO = 1000.0              # 밀도 (논문용)

constants.MU = 1.002e-3

constants.NU = constants.MU / constants.RHO

# 변경 후 모듈 재로드 필수

import importlib

import hydraulics; importlib.reload(hydraulics)

import pipe_network as pn; importlib.reload(pn)

### 8.5 확정된 배관 구조 (논문 기준)

교차배관(80A) → [T분기] → 65A(입구관 0.3m) → [레듀서] →

50A(×3헤드) → 40A(×2) → 32A(×1) → 25A(×2)

4개 가지배관 × 8헤드 = 32 접합부

최악 경로: B#4 (최말단 가지배관)

### 8.6 논문에서 언급해야 할 모델 한계점 (Limitations)

1. 환상 비드 가정: 실제 비드는 부분적이고 불규칙하나, 프로그램은 완전 환형으로 가정 (보수적 추정)

2. 비균일 비드: v2.0에서 정규분포 변동 모델 추가, 젠센 부등식 효과 반영

3. 단일 배관 구성: 현재 8헤드 고정 구성. 다른 구성은 파라미터 변경으로 시뮬레이션 가능

4. K_base 고정: Re > 10,000 이상에서 K가 Re에 거의 무관하므로 0.5 고정 (±10% 민감도 분석 가능)

5. 온도 영향: 20°C 기준 물성치 사용. 온도 변화에 따른 점성 변화 미반영

6. 필드 검증: 실험실/현장 실측 데이터와의 교차 검증은 향후 과제

7. 균등 유량 가정: 각 헤드에 동일 유량 배분 (Tree 모드). Grid 모드에서는 Hardy-Cross로 유량 균형

### 8.7 핵심 시뮬레이션 결과 (v3.0 기준)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| P_ref | 0.5314 MPa (NFPC 103 역산) |
| Case B @P_ref 말단 압력 | 0.1000 MPa (PASS 경계) |
| Case A @P_ref 말단 압력 | 0.0863 MPa (FAIL) |
| 비드 추가 손실 (1.5mm) | 0.0137 MPa (13.7 kPa) |
| 말단 압력 개선율 (B vs A) | +15.9% |
| 교차 검증 오차 | 0.0% (수리계산 = 시뮬레이션) |
| 입구 압력 독립성 | 0.0% (물리 법칙 정합) |

참고: 위 결과는 80A-65A 구조, head_spacing=2.1m, reducer_mode="crane" 기준.

Stage 1~3 재시뮬레이션은 미착수 상태 (이전 모델 기준 데이터 잔존).

## 9. 실행 방법

### 로컬 실행

streamlit run app.py

### 테스트 실행

python3 test_grid.py          # 46개 (Grid 배관망)

python3 test_integration.py   # 48개 (통합 테스트)

python3 test_valve.py         # 63개 (밸브/기기류)

# 총 157개 테스트

### 환경 설정

• Python 3.14 (python3 명령)

• PYTHONIOENCODING=utf-8 (한글 출력 시 필요)

• 패키지: pip install -r requirements.txt

## 10. 펌프 성능 데이터베이스

| 모델 | 정격유량 | 정격양정 | 효율 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model A — Wilo Helix-V | 1000 LPM | 80 m | 78% | 고효율형 |
| Model B — ShinShin SSV | 800 LPM | 70 m | 68% | 범용형 |
| Model C — Daeyoung DVM | 500 LPM | 60 m | 62% | 소규모형 |

각 펌프의 P-Q 곡선은 4~5개 포인트로 정의되며, cubic spline 보간으로 연속 곡선 생성.

운전점은 펌프 곡선과 시스템 저항곡선의 교점으로 Brent 법(scipy)으로 계산.